# Приложение № 5 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО «Череповецкая электросетевая компания»

(наименование организации)

Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.6

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.vologdarec.ru |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2013 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Январь | 01 | 22ч 45м | 1 | 23ч 30м | ПовреждениеКЛ-10кВ ТП-5.4.1.до ТП-5.4.3. | Ремонт кабеля ,в/в испытания. |
| 2 | Май | 14 | 5ч 48м | 28 | 11ч 00м | Повреждение КЛ-10кВ РП-9.доТП-42 т-р 2 | Ремонт кабеля ,в/в испытания. |
| 3 | Май | 15 | 16ч 20м | 15 | 16ч 30м | Пробой изолятора в РУ-10кВ ООО " ЧЛМЗ" | Замена изолятора, в/в испытания. |
| 4 | Май | 15 | 23ч 20м | 16 | 12ч 50м | Пробой изолятора ВЛ-10кВ ф .Лесная Сказка. | Замена изолятора, в/в испытания. |
| 5 | Май | 15 | 14ч 00м | 29 | 19ч 20м | Повреждение КЛ-10кВ КРУН-1-КТПН-86. | Замена изолятора, в/в испытания. |
| 6 | Июнь | 17 | 01ч 45м | 17 | 03ч 30м | Пробой изолятора в РУ-10кВ РП-7 секция 2 | Замена изолятора, в/в испытания |
| 7 | Июль | 07 | 12ч 10м | 7 | 13ч 00м | Повреждение КЛ-10кВ РП -4яч1-яч3 | Ремонт кабеля, в/в испытания. |
| 8 | Август | 29 | 21ч 50м | 30 | 20ч 25м | Повреждение КЛ-10кв РП-3 яч5 МУП ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ОП1 РЛНД | Ремонт кабеля, в/в испытания |
| 9 | Октябрь | 12 | 15ч 25м | 12 | 17ч 50м | Повреждение КЛ-10квРП-8яч7ПС "НОВЫЕ УГЛЫ"яч19 | Ремонт кабеля, в/в испытания |
| 10 | Ноябрь | 02 | 07ч 45м | 2 | 09ч 40м | Повреждение КЛ-10кв ТП-21яч1-ТП27яч2 | Ремонт кабеля, в/в испытания |
| 11 | Ноябрь | 10 | 10ч 17м | 10 | 15ч 20м | Повреждение опорных изоляторов РП-1 яч 2 | Замена опорных изоляторов |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |