**Форма 1.6**

**(рекомендуемая)**

**Сроки опубликования: ежеквартально**

|  |
| --- |
| **ООО «ЧэСК»** |
| (наименование организации) |
| **162600 Вологодская обл., г.Череповец, ул. Окружная,6** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | I квартал 2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 12 | 12.45 | 13 | 20.20 | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | Ремонт  КЛ-10 кВ |
| 2 | январь | 15 | 12.45 | 15 | 17.15 | Пробой проходных изоляторов ШР 10 кВ | Замена разьединителя 10 кВ  |
| 3 | январь | 16 | 08.20 | 16 | 11.55 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-Запада Вологдаэнерго» |  |
| 4 | февраль | 03 | 10.30 | 03 | 15.02 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-Запада Вологдаэнерго |  |
| 5 | февраль | 09 | 14.20 | 09 | 15.15 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-Запада Вологдаэнерго» |  |
| 6 | февраль | 23 | 03.56 | 23 | 11.30 | Обрыв ВЛ-10 кВ ф.Панькино в результате ветровых нагрузок | Монтаж вставок ВЛ-10 |
| 7 | март | 06 | 09.00 | 06 | 12.31 | Отключение в сетях ПАО «МРСК Северо-Запада Вологдаэнерго» |  |
| 8 | март | 19 | 10.40 | 19 | 11.10 | Отключился ввод №2 ТП-2 РУ-0,4 | Повторное включение  |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г), 5 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |